
  工程设计证书编号：A134002348

PROJECT DeSIGN LICENSE No，A134002348

砀山县农村供水保障提升实施方案

（2023~2025年）

（报批稿）

合肥工业大学设计院（集团）有限公司

二〇二三年九月

[image: image1.png]




工程名称：砀山县农村供水保障提升实施方案
（2023-2025年）

工程编号：2023-1809
合肥工业大学设计院（集团）有限公司

法定代表人：张彤阳

设计人员名单

              姓  名          签名/日期

[image: image20.png]e e e e e e e e e e e e

IBRHERIES

&l F B ARTURESHR () HRAT

A nssaRTORN1998

GHABARB 1013401001 401855680 EERBA : 3R

E B A K :002005TART B iﬁ 3 ﬁ m:ﬁﬂﬂ
: + 2024087238




[image: image21.png]


批    准：    张彤阳

审    核：    王  军

项目负责人：  曹广学

编    制：    曹广学           张东秀

孙富贵           刘宏伟           

[image: image22.png]


吴其彰            齐引凡
                  桑连升            
地址 Add：安徽省合肥市包河区花园大道369号

邮编 Z.C：230009

电话 Tel：0551-62919511

传真 Fax：0551-62919511

目   录

1前言

1 农村供水现状
3
1.1 自然地理、社会经济和水资源概况
3
1.2 农村供水工程现状
16
1.3 农村供水管理现状
22
1.4 农村供水存在主要问题
26
2 工作原则、总体要求和总体目标
30
2.1 设计依据
30
2.2 总体要求与实施原则
31
2.3 总体目标
33
2.4 实施期限
33
3 工程任务
34
3.1 供水总体布局
34
3.2 供水工程布局
35
3.3 具体工程措施
36
3.4分年度建设计划
49
4 投资估算和资金筹措
50
4.1 估算依据
50
4.2 编制方法
51
4.3 投资估算
51
4.4 资金筹措
52
5 运行管理
53
5.1 管护主体落实
53
5.2 水价水费和财政补贴
54
5.3 标准化管理和运维
56
5.4 其他制度
59
6 保障措施
61
6.1 强化组织领导，落实相关责任
61
6.2 坚持公益属性，多方筹措资金
63
6.3 规范工程建设，严把质量关口
63
6.4 加强运行管护，健全机制体制
64
7 附表、附图
66
7.1 附表
66
7.2 附图
66



前言

编制背景：根据省水利厅《关于开展农村供水问题专项整治行动的通知》和贯彻落实水利部农村饮水安全保障工作推进会暨农村供水问题专项整治工作推进会等指示精神，为做好农村供水问题专项整治行动，砀山县水利局委托合肥工业大学设计院（集团）有限公司编制了《砀山县农村供水保障提升实施方案（2023~2025年）》。

工作过程：在接到编制县级农村供水保障提升实施方案的任务后，砀山县水利局及合肥工业大学设计院（集团）有限公司组织精干力量成立了项目组，积极开展此项工作。对砀山县群众喝上引调水项目和全县26个农村供水厂全面摸排，分析我县农村供水保障现状，找出存在的问题，排查的主要内容为:

1.全面了解砀山县群众喝上引调水项目进展情况、实施进度安排、是否需要修订投资及进度计划等；

2.排查目前达不到饮水安全标准的供水工程和供水对象；

3.现状供水工程是否存在不能24小时供水情况及存在问题；

4.净化、消毒设备能否正常工作等；

5.排查工程运行维护是否到位，管理机制是否健全，投诉渠道是否畅通，供水服务是否及时，服务效果群众是否满意等。

通过摸排，建立问题台帐，针对不满足24小时供水要求等方面农村供水工程存在的问题，提出整改方案及投资计划，并依据安徽省水利厅《县级农村供水保障提升实施方案（2023-2025年）编制参考提纲》和《关于做好县级农村供水保障提升实施方案（2023-2025年）编制工作的函》，编制了《砀山县农村供水保障提升实施方案（2023-2025年）》。

目标：用2025年底前，结合砀山县群众喝上引调水工程，全面建成城乡供水一体化工程，实现县级供水工程统一运营，农村24小时供水，农村供水水质基本达到县城供水水质水平。

本次规划的主要内容及规划主要成果包括：

工程内容：2023年主要实施内容为：新建砀山县地表水厂取水工程、厂区工程、8.5×2公里的输水管网及150公里的配水管网、实施供水标准化管理建设9座水厂。2024年主要实施内容为：新建150公里的配水管网，实施原18座水厂的改造及供水标准化管理建设9座水厂，实施赵屯镇吕集蒋庄村24小时供水。2025年主要实施内容为：水厂相关设备和附属构筑物的建设、实施原8座水厂的改造及供水标准化管理建设8座水厂，实施薛楼板材加工园利民社区汪庙村24小时供水。
工程投资：本项目工程建设投资额为139615.7万元，其中新建砀山县地表水厂工程（包括取水工程、输水工程、厂区净水工程及配套设施、配水管网工程）139407.7万元；现有农村水厂标准化提升改造投资208万元。分年度投资计划：2023年工程建设投资59072.0万元；2024年工程建设投资40072.0万元；2025年工程建设投资40471.7万元。具体投资详见附表7。

1 农村供水现状

1.1 自然地理、社会经济和水资源概况

1.1.1 自然地理概况

1、地理位置

砀山县位于安徽省最北部，地理坐标处于北纬34°16′—34°39′，东经116°29′—116°38′之间，地处皖、苏、鲁、豫四省七县交界处，东南连本省砀山县，由南到西部分别与河南省永城市、夏邑县、虞城县毗邻；西北部与山东省单县相连，东北部与江苏省丰县接壤，总面积1193平方千米。

砀山县区位优越。东临历史名城徐州，西接华夏古都商丘，陇海铁路、310国道贯穿全境。大京九、京沪铁路、连霍高速等擦肩而过。郑徐高铁、德上高速砀山段建成通车，距徐州观音机场1小时车程，距最近的出海口—连云港2个小时车程。

2. 地形地貌地质

砀山县属淮北平原，地面广阔，地势平坦，自西北向东南以1/4000～1/6000的坡降微倾，地面高程40～54.0m，废黄河从砀山县中部穿过，南北大堤间宽度约九公里，与两侧地面形成6～8m高差而成为砀山县的地上悬河，形成堤内堤外两大冲积平原的地貌景观。

砀山县地势平坦，系黄河冲积而成，境内中部略高，南北稍低。黄河故道以北海拔平均47.8米，以南海拔平均44米，县西北最高处达海拔54.8米，县东南最低处为40.4米，由于黄河屡次泛滥及改道，中小地势起伏，岗、坡、洼相间。

砀山县地处山东台背斜徐蚌拗折带。沉积了巨厚的第四系地层，其厚度自东向西至西北逐渐增大。县境南部的程庄、王湾、陈庄、关帝庙一带，第四系厚度为318.15米—456.77米。下伏基岩为古生代二迭系砂页岩。砀城南4里王庄钻孔打至500米尚未穿过第四系地层。第四系地层初步划分为中下更新统（Q1—2），上更新统（Q3），全更新统（Q4）3组。

[image: image23.jpg]



图1.1-1 砀山县地理区位图

3. 气候特征

砀山县地处暖温带半湿润季风气候区，四季分明，气候温和，雨量适中，日照充足，无霜期长。冬季受西北利亚冷高压控制，多北风，气候晴燥，雪雨稀少；春季北方冷高压渐退，太平洋副热带高压渐增、多东风，气温回暖快、降水逐渐增多；夏季受副热带高压控制、多南风，炎热多雨；秋季副热带高压减退，北方冷高压增强，多北风，气温降低，降水减少。 

1）日照

砀山县年平均日照数为2480.6小时，年际差552.1小时，全年以5、6两月日照时数多，分别为246.3小时和260.8小时，2月最少为167.1小时，从季节来看，夏季最多，为244.1小时，冬季最少，为169.7小时。 

2）温度

砀山县年平均气温14℃，1—7月份为升温过程，7—12月份为降温过程。一年之中，最冷月份为1月，平均气温-0.9℃，最热月份为7月，平均气温27.2℃。常年高温（日最高气温35℃）天数为15天。全年逐旬平均气温以7月下旬最高，为28.2℃；1月中旬气温最低，为-1.2℃，旬平均气温高于27.0℃的有3旬，低于0℃的也有3旬。 

3）降水

砀山县年平均降水量约773.6毫米，四季降水分配极不平衡，春季平均降水量134.8毫米；夏季平均降水量450毫米，其中7月份降水量最大，约占年降水量的28%；秋季平均降水量141.8毫米；冬季平均降水量46.2毫米，其中元月份降水量最小，仅占年降水量的2%。年平均降水日数87天。春季平均降水日数22.1天；夏季平均降水日数31.7天；秋季平均降水日数20.6天；冬季平均降水日数12.6天。 

4）蒸发

砀山县年蒸发量平均为1712.4毫米，约为年平均降水量的2.5倍。夏季蒸发量最高，年平均为672.5毫米，占年总蒸发量的39%，冬季蒸发量最低，年平均156.1毫米，占年总蒸发量9%。6月份蒸发量最大，为287.6毫米，1月份蒸发量最小，为43.7毫米。 

5）风

砀山县秋冬季多北风，春季多东风，夏季多南风。春末夏初常有西南干旱风，气温高、湿度小，风速大，引起强烈的地面蒸发与植物蒸腾作用，严重影响小麦灌浆，致使千粒重降低。风速常年平均2.5米/秒，最大风速为20米/秒。 

4. 水系水文

1）地表水

砀山县河流属新汴河，南四湖两大流域，以黄河故道为分水岭，以北为南四湖流域，汇水面积440.3平方千米，占全县总面积的36.9%；黄河故道以南为新汴河流域，汇水面积752.68平方千米，占全县总面积的63.1%。
　　地表水主要来源是大气降水。砀山县降水总量丰水年为13.41亿立方米，平水年为9.32亿立方米，枯水年为6.28亿立方米。多年平均降水9.51亿立方米。
　　砀山县境内地表水径流年际变化较大，多年平均径流深为110.2毫米，年径流量1.31亿立方米。最大年（1963年）径流深373.3毫米，年径流量4.45亿立方米，最小年径流深16.2毫米，年径流量0.19亿立方米，正常年全县地面蓄水量为4829.50万方。 

2）地下水

砀山县地下水资源，划分为浅、中、深3个地层，即4—50米，50—150米，150—200米，富水性按勘探钻孔成井的砂层累计度（细砂、粉砂、亚砂土）划为富水区、中等富水区、弱富水区3个类区。 

1.1.2 行政区划和社会经济

截至2022年，砀山县下辖13个镇、3 个园区。13 个乡镇分别是砀城镇、赵屯镇、李庄镇、唐寨镇、葛集镇、周寨镇、玄庙镇、官庄坝镇、曹庄镇、关帝庙镇、朱楼镇、良梨镇、程庄镇，3 个园区为经济开发区、薛楼工业园、高铁新区。

截至2022年末，砀山县家庭总户数35.3975万户，总人口100.3927万人，其中，男性52.4015万人，女性47.9912万人；城镇人口28.9620万人，乡村人口71.4307万人。0—17岁22.1709万人，占总人口22.1%；18—34岁24.1351万人，占总人口24%；35—59岁36.1278万人，占总人口36%；60岁以上17.9586万人，占总人口17.89%。截至2022年末，砀山县常住人口76.3万人，比去年减少0.4万人。

2022年，砀山县实现地区生产总值（GDP）262.03亿元，按可比价格计算同比增长4.2%。分产业看，第一产业增加值45.78亿元，同比增长4.3%；第二产业增加值73.75亿元，同比增长4.0%；第三产业增加值142.50亿元，同比增长4.3%。三次产业结构比例由上年的17.5：29.2：53.3调整为17.47：28.15：54.38。从支撑经济增长的因素看，第一产业拉动GDP增长0.78个百分点，对经济增长的贡献率为18.60；第二产业拉动GDP增长1.11个百分点，对经济增长的贡献率为26.57；第三产业拉动GDP增长2.31个百分点，对经济增长的贡献率为54.83%。

1.1.3 水资源概况
1. 地表水资源概况

地表水资源量是指河流、湖泊、冰川等地表水体中由当地降水形成的、可以逐年更新的动态水量，用天然河川径流量表示。本次评价是通过实测径流还原计算和天然径流系列一致性分析与处理，分析得出一致性较好的、反映近期下垫面条件的天然年径流系列。根据《宿州市水资源综合规划》，砀山县年均降雨量775.4mm，年均径流深134.7mm，径流系数0.174，年径流量1.607亿m³。

砀山县地表水资源的地区分布、年内分配基本与地区降雨一致，但同时受下垫面地貌特征及土地属性不同的影响略有不同，地表水资源量地区分布差异比降雨明显大些，地表径流的年内分配比降雨的年内分配更不均匀。根据全县1956～2010年系列地表径流资料，砀山县径流深均值为134.7mm，其中最大径流深444.0mm，出现在1963年，最小径流深27.2mm，出现在1978年。砀山县频率为20%、50%、75%、95%的地表水资源量分别为2.386亿m3、1.364亿m3、0.804亿m3、0.316亿m3。

（1）河流水系

砀山县地处新汴河、南四湖两大水系，同属准河流域。两水系以废黄河南堤为分水岭，南堤以北为南四湖水系流域面积440.1km2，占全县总面积的36. 9%，南堤以南属新汴河水系，流域面积752.84km2，占全县总面积的63.1%。境内河流皆属间歇型季节性河流。

南四湖水系中，主要河流有废黄河、复新河。废黄河自砀山县西北部下河陈庄村西入境，经姜庵、张楼、后岳庄、果园场、大徐庄、穆李庄、汤庄、蒋屯、蔺屯、园艺场、杨李庄，至高寨村入大沙河，出境达南四湖；砀山县境内河道长度40.60km，流域面积277.80km2 ；支流有中心沟、套里沟、九里沟、程黄沟、堤北河、堤南河、窦集河、李寨沟。

复新河源于砀山北部八大家村北，沿废黄河北大堤北侧自西向东，经玄庙，穿砀丰公路，经周寨，过董庄闸，渐远离大堤流向东北，入江苏省丰县境；砀山境内河长14.20km，流域面积50. 4km2。

新汴河水系中，主要河流有大沙河、巴清河、利民河、东洪河、文家河、顺堤河、阚沟。利民河、大沙河、巴清河三河汇流于固口闸，入王引河。

利民河是王引河重要支流，砀山县境内长31.075km，流域面积723km2，流经赵屯、砀城、关帝庙、朱楼等乡镇。本流域西北高、东南低，地面高程45.5~39.5m，地面比降1/7000，整个流域呈扇形分布。

文家河发源于砀山县唐官庄，全长24. 7km，流域面积146. 5km2，流经唐寨、良梨、程庄3个乡镇，本流域北高南低，地面高程42. 5~33.5m，地面比降1/7000，主要支流有玉皇沟、周集沟、南沙河。

大沙河流入利民河，流域面积464km2，长36.5km，治理面积139.9km2；本流域西北高东南低，地面高程45. 5~39.5m，地面比降1/7000，整个流域呈扇形分布。

巴清河发源于河南省境内，流入大沙河再入利民河，流域面积317km2，砀山县境内河长6. 2km。

顺堤河发源于官庄坝镇徐楼，穿陇海铁路在阚寨东汇入多名河，然后入利民河，全长24.462km，集水面积80.68km2。

阚沟发源于赵屯镇的汪屯西，穿砀夏路、砀永路，汇陈庄沟后入利民河，全长20km，流域面积61.5km2，流经赵屯镇、关帝庙镇。

东洪河发源于砀山县中部废黄河滩地南堤下，向南于李庄火车站穿过陇海铁路，在夏桥南汇集礼河，经王屯南进入豫皖边界，于张庄南进入砀山县境内；东洪河砀山县境内长度27.53km，集水面积96km2。

表 1.1.1  境内主要河流情况表 

	序号
	水系
	河流名称
	全长（km）
	境内长度（km）
	流域面积（km2）
	境内面积（km2）
	多年平均径流量（万m³）

	1
	南四湖
	废黄河
	
	46.8
	1873
	277.8
	

	2
	南四湖
	复新河
	76.2
	14.2
	1812
	163
	

	3
	新汴河
	利民河
	29.2
	29.2
	723
	723
	

	4
	新汴河
	顺堤河
	24.46
	24.46
	80.6
	80.6
	

	5
	新汴河
	大沙河
	36.5
	36.5
	464
	464
	

	6
	新汴河
	阚沟
	20
	20
	64
	64
	

	7
	新汴河
	巴清河
	
	6.2
	317
	61
	

	8
	新汴河
	东洪河
	58.83
	27.53
	113.7
	96
	

	9
	新汴河
	文家河
	66.1
	24.6
	488.6
	146.5
	


[image: image2.jpg]#M ook A
I LN N ELLHIT

=2

(<

E

2 B IRNF] T FE IR

M>ZIC_mIC__._

O3 v ] P 41

Hilg o

CUHL 1T

HBUW WL 00TT W3F W02

W ‘H e #NH

k4 g9¢ RWE oY

216 OY ‘WY + 967 R
kLA 61T WEHEMS

BB T R B T 4

—mEEmeE O
SN

), @gko  ww < -
= =
WEZO TR\ O\ HE

ik
P

#xao
GEEHIY
SaaC)
Faix o Wi o





图1.1-2  砀山县水系及水利工程位置图

（2）水库

砀山县境内黄河故道上有岳庄坝水库。

岳庄坝水库位于宿州市砀山县西北部的淮北平原，鲁、豫、皖三省交界处的黄河故道上，是宿州市唯一的一座中型水库，水库大坝在砀山县官庄坝镇后岳庄村与玄庙镇陈庞庄村之间，距砀山县城、陇海铁路、310 国道均约13km。

岳庄坝水库所在的黄河故道，1855 年以前为黄河，1855 年改道至现在状况，流经河南、山东、安徽、江苏四省，流入洪泽湖，上游河南省境内建有林七、 吴屯、郑阁、石庄、王安庄五座水库， 安徽省建有岳庄坝水库。各水库基本情况见表1.1.2。

表 1.1.2   黄河故道各级水库基本情况表

	水库

名称
	所在

县名
	集水面积（km2）
	河道长度（km）
	水位（m）
	库容（万m3）

	
	
	坝址

以上
	区间
	坝址

以上
	区间
	正常

水位
	汛限

水位
	兴利

库容
	总

库容

	林七
	民权
	387
	387
	38.0
	38.0
	63.5
	62.3
	2540
	3489

	吴屯
	民权
	458
	71
	48.7
	10.7
	62.0
	61.3
	1850
	2990

	郑阁
	商丘
	585
	127
	63.0
	14.3
	59.5
	59.0
	1200
	2630

	石庄
	虞城
	1410
	825
	86.4
	23.4
	54.0
	53.0
	1950
	5400

	王安庄
	虞城
	1510
	100
	134.4
	48.0
	52.0
	50.0
	3770
	5635

	岳庄坝
	砀山
	1600
	90
	150.4
	16.0
	49.5
	48.5
	1973
	2815

	说明：表中岳庄坝水库特征值为本次复核数值，总库容系100年一遇洪水标准相应库容；河南省水库摘自《河南省中型水库手册》。


岳庄坝水库于1978年10月开工兴建，1982年12月竣工，后经两次续建，由宿县地区水利局设计室设计，宿县地区水利局工程队施工。水库大坝位于上一级王安庄水库大坝下游约l6km，坝址以上集水面积1600km，其中区间集水面积90km2，库区河道较宽，蓄水深度较浅，属平原河道型中型水库。水库原设计正常蓄水位49. 50m，汛期限制水位48. 50m，死水位45.50m，20年一遇设计洪水位50.04m，50 年一遇校核洪水位 50. 59m。

但由于黄河改道后，废黄河已经不过水，而且上游河南有王安庄拦截蓄水，不下泄补偿放水。岳庄坝水库总集水面积1600 Km2，但实际有效的区间集水面积为90 Km2。

根据砀山县水利提供的资料和《砀山县林屯水库工程可行性研究报告》，为接纳淮水北调的来水，规划在废黄河修建林屯水库，规划的林屯水库属于河道型水库，位于砀山县废黄河中游，水库功能以供给城镇、农村生活饮水、工业生产用水和农田灌溉为主，兼顾生态用水需求。规划林屯水库是一座小（1）型河道水库，坝址处桩号19+170，库区范围林屯～岳庄坝，长度17.67km。规划总库容980万m3，年供水量1980万m3，规划投资2.94亿元。

表1.1.3   境内主要水库、湖泊情况表

	序号
	水库、湖泊名称
	坝址以上集水面积（km2）
	库容（万m3）
	特征水位(m)

	
	
	
	总库容
	兴利库容
	死库容
	校核洪水位
	正常蓄水位
	死水位

	1
	岳庄坝水库
	1600
	2815
	1973
	5
	50.59
	48.50
	45.50

	2
	规划林屯水库
	1720
	980
	894
	
	44.70
	44.5
	


2. 地下水资源概况

（1）区域内浅层地下水资源量

砀山县多年平均浅层地下水资源量为1.685亿m3，计算模数14.1万m3/km2，频率为20%、50%、75%、95%的浅层地下水资源量分别为1.907亿m3、1.655亿m3、1.503亿m3、1.282亿m3。

根据《砀山县水资源综合规划》，砀山县浅层地下水水化学类型主要为HCO3～Ca.Mg型，矿化度一般小于2g/L，废黄河背河洼地局部矿化度为2~4g/L，PH值7~8.5，总硬度8~11毫克当量/L。砀山县浅层地下水水质普遍较差，超标项目以挥发酚、猛、铁、总硬度、硝酸盐氮、氟化物、氯离子为主。部分地区挥发酚含量为0.001mg/L，锰含量为1.17~4.01 g/L。由于生活和工业废污水随意排放、化肥农药广泛使用等原因，浅层地下水受到不同程度的人为污染。根据2014年对砀山县浅层地下水水质监测点的水质监测成果，综合水质评价类别在IV~V类之间，浅层地下水污染形势严峻。|

[image: image3.jpg]



图1.1-3   区域浅层地下水水功能区划图

（2）中深层、深层地下水资源量

该层地下水为砀山县城镇集中供水主要目的层，水质较好。按抽水试验资料分析，本含水层可分为强富水区、富水区、中等富水区。根据《安徽淮北地下水资源开发利用规划》，砀山县中深层、深层地下水资源量为0.356～0.5亿m3/a，平均约0.428亿m3/a，其中越流补给量、弹性释水量、侧向补给量分别占中深层孔隙地下水资源量的80.7%、18.6%、0.7%。砀山县中深层地下水资源量为4599. 8~6263.8万m3/a，平均约5431. 8万m3/a，折合14. 9万m3/d，其中越流补给量、弹性释水量分别占中深层地下水资源量的97. 3%、2. 70%。

中深层（50～150m）：砀山县属弱富水区，含水层累计厚度1.25-6.89m，岩性以黄色细砂、粉砂为主。

深层（>150m）：砀山县属富水区，含水层累计厚度20-50m，岩性以细砂、粉细砂、粉砂为主。

砀山县中深层地下水水化学类型主要为HCO3-Ca.Na型，水中氟化物的含量在1.0 mg/l以上，全县地下水中含氟量超过2.0mg/l的地区达986km2，而且该层水质矿化度较高，水中铁、锰、氟等离子含量较高且分布没有规律；深层地下水中25项常规检测项目中仅氟化物1项超标，但氟化物的含量均值由浅入深有增大趋势，水质经过除氟净水器处理后符合饮用水水质要求。（通过对新建90处农村饮水安全工程（井深220-400m，其中井深220-300m的15眼）供水机井深层地下水水质化验检测报告分析，绝大多数项目区中深层地下水中25项常规检测项目中仅氟化物1项超标。）

根据《砀山县水资源综合规划（2014）》，砀山县中深层地下水资源量为4599～6263.8万m3/a，平均约为5432.8万m3/a，折合14.9万m3/d。

引调水资源情况

（1）引江济淮和淮水北调工程建设情况

根据《安徽省引江济淮二期工程可行性研究报告》，引江济淮工程城镇生活、工业和农村生活供水保证率为95%。根据调水规划，砀山县在淮水北调及扩大延伸线路上取水，规划在砀山县苏楼村新建一座提水泵站，为萧砀地区调水，总调水流量为13 m3/s。其中，砀山县的调水流量为6.5 m3/s，规划新建箱涵调水，调水线路沿陇海铁路北侧调水到砀山县，过李庄镇后往北调水到废黄河上规划的林屯水库。规划砀山县取水点的水量为6800 m3/a。

[image: image4.png]7 Adobe Acrobat Professional - [ESLABRY AIEK TRAEE pdf]
T 2O REE WAV ) O TEM BRE SOW EEH)

REESE & O @ der Foweor- [Sommre - o spuwE- Qze - fus-

ULHe

) e i O G

T3

[

AL BUK &
KEF680077 0

FEIRK 5
KF9400 77w’

S s 13mYs

A

b5 3k 14m’s

A
E
A 1
i |
(
%5 3k N34 A E 18| .
o] mwxsEt < )
[ 1 4 [ G MO O] =
I= s = 3 316
€ -~ 0§ 1= =i "3|C%AQEQ,))¢202‘,7"4%‘




图1.1-4  调水线路图

（2）砀山县引调水工程布局

根据砀山县水利局提供的资料，宿州市水利局和砀山县水利局正在实施引调外水工程，规划在废黄河中游修建林屯水库，来接纳南水北调二期工程的来水。根据《砀山县林屯水库工程可行性研究报告》，规划的林屯水库属于河道型水库，位于砀山县废黄河中游，水库功能以供给城镇、农村生活饮水、工业生产用水和农田灌溉为主，兼顾生态用水需求。规划林屯水库是一座小（1）型河道水库，坝址处桩号19+170，库区范围林屯～岳庄坝，长度17.67km。规划总库容980万m3，年供水量1980万m3，规划投资2.94亿元。

本次规划通过对调水线路进行梳理延伸，向砀山县分配水量，充分利用淮水北调已建工程，在各工程节点建设泵站，逐级向上提水，通过引江济淮和新汴河水源的综合调配，着力解决砀山县缺水问题，促进城镇供水和农业生产，保障社会经济发展。

1.2 农村供水工程现状

1.2.1集中供水工程

砀山县现有农村供水工程27处，其中农村集中供水规模水厂26处，城市水厂管网延伸1处，无分散供水工程。供水服务范围涉及全县15个镇园区、150个行政村，供水人口89.63万人。

26座农村水厂的日供水规模在1000吨～3800吨范围，供应县城范围外所有村镇的城乡供水问题。现状26处城乡供水工程均采用中深层地下水做为供水水源。砀山县地下水氟含量平均在2. 7mg/L，最高达到5.4mg/L，严重影响居民的身体健康，为了保证砀山县城乡供水安全工程供水水质符合国家规定的生活饮用水卫生标准要求，砀山县水利局与县卫生局、疾病预防控制中心联合对城乡饮水安全工程供水水质每年2次从水源水到未稍水，分别取样进行化验。经过十三五城乡居民饮水安全工程的建设，目前所有26座水厂均已上马除氟工艺，自来水的水质达标率为100%。

表1.1.4  集中供水工程用水量统计表

	2022 年度累计用水量
	2021 年度累计用水量

	水厂名称
	年总流量（m3）
	水厂名称
	年总流量

（m3）

	玄庙镇北水厂(玄庙镇)
	991845
	玄庙镇北水厂(玄庙镇)
	883778

	关帝庙镇水厂(关帝庙镇)
	647971
	关帝庙镇水厂(关帝庙镇)
	565881

	曹庄水厂(曹庄镇)
	352717
	曹庄水厂(曹庄镇)
	257767

	张新庄水厂(赵屯镇)
	143414
	张新庄水厂(赵屯镇)
	255108

	唐寨镇北水厂(唐寨镇)
	277143
	唐寨镇北水厂(唐寨镇)
	220542

	陈寨水厂(朱楼镇)
	354405
	陈寨水厂(朱楼镇)
	348590

	玄庙镇张王庄水厂(玄庙镇)
	98809
	玄庙镇张王庄水厂(玄庙镇)
	51750

	周寨镇南水厂(周寨镇)
	76920
	周寨镇南水厂(周寨镇)
	155174

	赵屯镇西水厂(赵屯镇)
	401104
	赵屯镇西水厂(赵屯镇)
	392589

	西南门水厂(砀城镇)
	654994
	西南门水厂(砀城镇)
	533378

	葛集镇东水厂(葛集镇)
	426698
	葛集镇东水厂(葛集镇)
	330728

	葛集中心水厂(葛集镇)
	628528
	葛集中心水厂(葛集镇)
	550647

	李庄镇南水厂(李庄镇)
	602070
	李庄镇南水厂(李庄镇)
	544064

	关帝庙镇便民水厂(关帝庙镇)
	532389
	关帝庙镇便民水厂(关帝庙镇)
	490463

	李庄镇北水厂(李庄镇)
	183985
	李庄镇北水厂(李庄镇)
	153157

	薛楼利明水厂(关帝庙镇)
	347182
	薛楼利明水厂(关帝庙镇)
	258707

	刘暗楼水厂(周寨镇)
	430205
	刘暗楼水厂(周寨镇)
	653337

	唐寨镇南水厂(唐寨镇)
	124131
	唐寨镇南水厂(唐寨镇)
	89255

	官庄坝镇水厂(官庄坝镇)
	73892
	官庄坝镇水厂(官庄坝镇)
	393264

	良梨水厂(良梨镇)
	597102
	良梨水厂(良梨镇)
	584955

	赵屯镇杜田水厂(赵屯镇)
	280879
	赵屯镇杜田水厂(赵屯镇)
	188008

	朱楼梁寨水厂(朱楼镇)
	212845
	朱楼梁寨水厂(朱楼镇)
	199568

	玄庙镇南水厂(玄庙镇)
	304044
	玄庙镇南水厂(玄庙镇)
	262228

	程庄镇水厂(程庄镇)
	685710
	程庄镇水厂(程庄镇)
	650649

	周平庄水厂(周寨镇)
	264848
	周平庄水厂(周寨镇)
	264144

	孙楼水厂(官庄坝镇)
	387220
	孙楼水厂(官庄坝镇)
	347893

	总计
	10081051
	总计
	9625622


选3座典型农村集中供水工程分别介绍如下：

关帝庙镇水厂

始建于2014年，供水规模2700m³/d。供水范围包括赵岗村、杨庄寨村、汤寺村、毛庄寨村、刷集村、汪大楼村、薛楼村和高铁新区孙楼村等8个行政村，计划整合薛楼、闫庄2个小型水厂，供水人口11572户，3.6717万人。厂区工程设施包括水源井工程、净水工程、输配水管道工程、机电设备工程、厂区附属建筑物、自动化控制系统等。

[image: image5.png]



图1.1-5  关帝庙镇水厂现状图

曹庄镇水厂

始建于2015年，供水规模2100m³/d。供水范围包括曹庄社区、回民许庄村、平安集、科技新村、洪河村、酒店张庄村、梨园新村、希望新村等8个行政村，供水人口42536人。其中，整合并网枣园水厂、闫庄水厂、姜屯水厂、曹窑水厂、陈楼水厂、蒋新庄水厂、郑庄水厂7个小型水厂供水的16930人。厂区工程设施包括水源井工程、净水工程、输配水管道工程、机电设备工程、厂区附属建筑物、自动化控制系统等。

[image: image6.png]



图1.1-6  曹庄镇水厂现状图

玄庙镇镇北水厂

始建于2017年，供水规模3600m³/d。供水范围包括果园新村、马良村、吴寨村、大寨村、梨花村、红星村、玄庙村、罗寨村、和平新村、花园村等十个行政村。整合并网大王庄水厂、孙庄水厂、玄庙水厂、范庄水厂、花园水厂、梨花水厂、马良水厂、吴西水厂等八个小型水厂供水的22128人，供水总人口53755人。

厂区工程设施包括水源井工程、净水工程、输配水管道工程、机电设备工程、厂区附属建筑物、自动化控制系统等。

[image: image7.png]



图1.1-7  玄庙镇镇北水厂现状图
始建于2014年，供水规模2700m³/d。供水范围包括赵岗村、杨庄寨村、汤寺村、毛庄寨村、刷集村、汪大楼村、薛楼村和高铁新区孙楼村等8个行政村，计划整合薛楼、闫庄2个小型水厂，供水人口11572户，3.6717万人。厂区工程设施包括水源井工程、净水工程、输配水管道工程、机电设备工程、厂区附属建筑物、自动化控制系统等。

[image: image8.png]



图1.1-5  关帝庙镇水厂现状图

1.2.2现状供水分区

砀山县供水分区根据水厂进行划分，灵璧县现状供水划为26分区，具体供水分区见图1.2-1县域现状供水工程分布图。
[image: image9.png]© &HEEAE

@ s RATE
e FARKIE

2@ Wik

RAFE

772 R L]





图1.2-1  县域现状供水工程分布图

1.2.3城乡供水一体化工程建设概况

砀山县水利局于2021年组织规划了《安徽省砀山县城乡供水一体化规划》，2023年编制了《砀山县城乡供水一体化工程项目》初步设计和施工图，按照规划和设计，目前20万吨的规模化地表水厂正在建设中，县域西部的配水主管网正在施工中，具体见图1.2-2砀山县农村供水工程现状图。

[image: image10.png]Tl B K TRILRE

R EKTERRIFER EE202355)

T RPBRATE
H ik
 |eHfenmsin] o [wER | TRk | TAR | AAR | grm
# [serfek [rnl WATE | ®ATE | kTR | ATH
A (ks AL Tox| e Ton| e [oor | [ook| a [ok] & [on
o [* |REH % (Aol (Aol (Aol [Anl % [An] & [An
A% % % || A|e|n |w|A|k|F A
beelioo [100 | 1w | 7 pesod 1 [nos] 2 poss
|l
® win — kit
& FsgATR — mATE
® AT W IR
REATE
BT
. B Pk
« BARKTE B FARKIRBAGEE
® HER B aARKTRRARE
SHBAS S





图1.2-2  砀山县农村供水工程现状图

1.3 农村供水管理现状

1.3.1 城乡供水工程管理模式

根据水利部下发《关于建立农村饮水安全管理责任体系的通知》（水农〔2019〕2号）、安徽省人民政府办公厅下发《关于加强农村饮水安全工程长效管理机制建设的指导意见》（皖政办秘〔2019〕37号）文件精神，市、县各级均制定了配套文件：《宿州市农村饮水安全工程运行管理暂行办法》（宿政办秘〔2016〕81号）、《宿州市加强农村饮水安全工程长效管理机制的实施意见》（宿政办秘〔2019〕37 号）、《宿州市农村饮水安全巩固提升工作方案》（宿水农〔2019〕61号），《砀山县农村饮水安全工程运行管理办法》（砀政办秘〔2019〕61号）、《砀山县农村饮水安全工程长效管理机制实施方案》（砀政办秘〔2019〕51号）。针对农村饮水安全工程运行管理存在的具体问题，砀山县水利局积极推动全面落实“三个责任”和健全完善“三项制度”，县政府成立了砀山县源泉农村供水有限公司，建立健全农村饮水安全管理责任体系，全面落实管理机构、人员和经费，实现工程建得成、管得好、长受益，确保工程良性运行，群众饮水安全得到保障。

“三个责任”即：县级地方人民政府的主体责任、县级水行政主管等部门的行业监管责任、供水单位的运行管理责任。

落实县级地方人民政府主体责任和县级水行政主管等部门行业监管责任方面，通过 制定“砀山县农村饮水安全工程长效管理机制建设实施方案”，进一步明确了政府主体责任和相关各方责任。

落实供水单位运行管理责任方面，成立了县级农村饮水安全工程供水管理单位“砀山县源泉农村供水有限公司”，实现对全县26处规模水厂进行“专业化运营、规范化管理”，进一步落实了供水单位运行管理责任。

“ 三项制度”即：县级农村饮水工程运行管理机构、县级农村饮水工程运行管理办法、县级农村饮水工程运行管理经费。

落实县级农村饮水工程运行管理机构方面，县编委于2012年6月6日批复设立了“砀山县农村饮水安全工程管理中心”（砀编【2012】1号），为股级全额拨款事业单位，编制5名，领导职数2名。负责全县农村饮水工程维护、运行、管理工作。

 落实县级农村饮水工程运行管理办法方面， 已制定了《砀山县农村饮水安全工程运行管理办法》并以（砀政办秘〔2019〕61号）文件下发；

建立县级农村饮水工程运行管理经费方面， 2010年8月10日以砀山县人民政府文件（砀政秘【2010】148号）“关于同意设立农村饮水工程运行维护基金的批复”，同意设立农饮工程运行维护基金。目前每年都以县民生工程建后管养资金的形式拨付管养资金。 

 对于国家投资建设的农村饮水安全工程，所有权归国家所有，工程建成后移交由砀山县源泉农村供水有限公司经营管理，负责水厂的运行维护等日常管理工作，按物价部门核定水价收取水费。目前，砀山县26处规模水厂全部由砀山县源泉农村供水有限公司实施管理。

1.3.2 城乡供水工程运行管理现状

从目前来看，砀山县规模化供水工程运行情况基本较好，砀山县源泉农村供水有限公司对26座农村水厂负责统一管理，维修和应急处理的效率比以前分散式管理大大提高，统一划定了水源保护区或保护范围，并设置有水源防护设施，基本配备了水质化验室。

1.3.3 县级管理机构

为全面提高城乡饮水安全工程运行管理，保障各供水工程的正常运行，2012年6月成立了“砀山县饮水安全工程管理中心”。

2015年建设了砀山县农村饮水安全工程水质检测中心；

2019年08月07日成立了砀山县源泉农村供水有限公司，经营范围：农村饮用水的生产及销售；农村饮水安全工程的管理、经营及服务；农村饮水安全工程的设计、施工、安装及维护；农村饮水安全工程供水材料及设备的购销；专门负责农村供水工程的管理工作。

2019年8月27日，砀政办秘（2019）51号文，砀山县人民政府办公室关于印发砀山县农村饮水安全工程长效管理机制实施方案的通知。

2019年11月18日，砀政办秘（2019）61号文，砀山县人民政府办公室关于印发砀山县农村饮水安全工程运行管理办法的通知。颁布了《砀山县农村饮水安全工程运行管理办法》。

目前，基本落实了具体的管理形式、管理组织和管理人员，制定了水价和水费收缴制度。

1.3.4 水质检测中心

2015年砀山县建设完成了 “砀山县农村饮水安全工程水质检测中心”。具体职责：负责宣传、贯彻执行有关农村饮水安全水质监测工作的政策法规、标准规程和规章制度；承担县内农村饮水安全水质检测和监测工作；负责对农村饮水安全突发性水质污染事件进行监测，开展水质分析和水污染处理研究；负责建立农村饮水安全水质检测信息共享平台，负责水质检测数据汇总和检测报告编制及资料整理工作，按规定报送水质检测成果。

水质检测中心投入运行以来，配备专职水质检测人员4人，制订实验操作制度、危险试剂管理制度等各项管理制度12项，出具农村水厂水质检测报告223份。检测结果通报主管部门、联系卫生部门，并作为农村水厂供水安全和运行管理和考核的依据。

1.3.5 水价水费、维修养护经费

由于“两部制”水价很难推广执行，目前全县所有供水工程均实行“单一制”水价，水价由砀山县发改委、水利局联合制定，目前执行标准为2.00元/m3；入户费收取标准不超过300元/户；贫困户免收入户费。县财政落实了农村水厂工程运行维修养护经费。根据近几年运行效果，由于我县制水成本较高，水费收入难以维持运行成本，水厂运行全靠财政扶持支撑。目前，正在论证和推动出台更为合理的水价制度，以更加科学管理和有利于保障工程运行。

1.3.6 水源保护划定

砀山县县政府编制印发了《砀山县乡镇集中式饮用水源保护规划》，县生态环境分局对饮水工程水源保护工作进行了专项调研；根据各工程水源情况，分别制定了水源保护措施，划定水源保护区范围，在各处供水工程水源地设立公告牌。

1.4 农村供水存在主要问题
依据农村供水新标准可知，砀山县现状26处规模化供水工程均采用中深层地下水作为饮用水水源，地下水含氟超标，超过V类水的限值，经过水厂除氟工艺处理后，供水水质均达标，但除氟工艺复杂，用电量大，制水成本高；另一方面，地下水含钙、镁超标，出厂水硬度偏大，居民饮用水的时候水垢现象普遍，老百姓迫切希望置换水源，采用优质的地表水做为饮用水水源。目前水源保护区的工程措施缺乏。部分管网存在老化及损坏导致部分地区末梢水质无法达标，特别是“十一五“期间建设的供本管网，设计配水管网采用PVC管，当时建设标准低，缺乏有效的监管，管材质量很难保证，再加上管网设施年久失修，管材老化，漏损严重。大部分集中供水工程可供水到户（院），规模化工程每天24小时不间断供水。绝大部分农村集中供水工程建立水费收缴机制，小型集中供水工程供水维修服务无法达标和实现专业化管理；砀山县农村供水工程由砀山县源泉农村供水有限公司统一管理，执行水价为物价部门规定的水价。目前已成立维修养护基金，作为工程维修、运行管护经费的保障:成立用水户协会，并推荐代表参与监督和管理。

（1）水质保障程度及水源保护措施不到位

砀山县部分集中供水工程仍来划分永源保护区，没有设置水源防护设施。部分现状管道老旧，漏损严重，存在爆管情况，对供水水质和水量造成一定威胁。分散供水工程水源地保护和水质监测(检测)能力弱，制度不健全，责任不落实，水质差而不稳的问题也还不少。出现上述问题的原因，有些是水源和设施条件就比较差，有些是因为工业和城市发展，直接和间接占用或污染了农村饮用水水源。无论什么原因造成的饮水不安全问题，都应该引起足够重视。

（2）工程保障程度较低

砀山县现状26处规模化供水工程为近几年新建或改扩建，水处理设施及消毒设备完善。由于受资金限制，近年来新建或改扩建的规模水厂管网配套不到位，仍保留部分村质差且损坏严重的老管网。

（3）运行维护不完善

① 随着新农村的建设，各项工程建设的增多，供水管网被破坏的现象逐渐增多，由于维修养护基金不足，导致维修不及时，威胁供水安全。

② 由于外出务工人员较多， 目前村内多为留守老人及儿童， 用水户对水价制定和水费管理的安全性有所顾虑，交费的积极性不高。水厂实际供水量远小于其供水能力，水厂运行成本较高，水费收缴难度较大，影响水厂正常运营。使得供水工程的监管和运营问题日渐凸显。

③ 部分集中供水工程管护体制不健全，普遍存在“免费水“福利水”现象，降低了工程的使用寿命和供水保障能力。

（4）缺乏完善的管理体制

由于农村地区的供水条件相对复杂，在进行供水监管和质量安全监督时，供水公司缺乏相应的管理体系，没有对供水的各个环节进行严格监督和定期的维护检修，仅仅是在出现问题后才去处理，导致管理效率低下、供水质量安全无法保障。

（5）水费收缴困难

农村地区的供水工程在建立初期存在一定的不合理性，对用水量缺乏准确的计量和核定，没有统一的计量标准，工作人员无法及时完成水费收缴工作。

（6）专业化管理程度不够

农村地区的饮水安全工程开展需要借助基础的供水系统进行环节和源头上的调查，从而提高用水的质量。由于农村供水管网存在一定的复杂性，需要专业的人员开展监督和管理工作，部分小型工程现有工作人员的专业知识力量薄弱， 缺乏较为专业的管理人员。

2 工作原则、总体要求和总体目标
2.1 设计依据

（1）水利部办公厅关于全面开展农村饮水问题排查整改巩固提升农村供水保障水平的通知》（办农水〔2023〕192号）；

（2）《关于开展农村供水问题专项整治行动的通知（2023.07）》；

（3）《关于做好县级农村供水保障提升实施方案（2023-2025年）编制工作的函（2023.08）》；

（4）关于加强农村饮水安全工程长效管理机制建设的指导意见（皖政办秘〔2019〕37号）；

（5）关于转发《水利部等9部委局关于做好农村供水保障工作的指导意见》的通知（皖水农〔2021〕137号）；

（6）转发关于加快推进农村规模化供水工程建设的通知（皖水农函〔2022〕492号）；

（7）关于加强农村饮水安全工程长效管理机制建设的指导意见(皖政办秘〔2019〕37号)；

（8）安徽省农村供水保障规划（2020—2025年）；

（9）皖北地区群众喝上引调水工程规划；

（10）生活饮用水卫生标准（GB 5749—2022）；

（11）村镇供水工程技术规范（SL310—2019）；

（12）室外给水设计标准（GB 50013—2018）；

（13）饮用水水源保护区划分技术规范（HJ 338—2018）；

（14）饮用水水源保护区标志技术要求（HJ/T 433—2008）；

（15）农村饮水安全评价准则（T/CHES 18—2018）；

（16）《砀山县农村居民供水安全保障规划》；

（17）《砀山县“十四五”农村供水保障规划》；

（18）《砀山县城乡供水一体化规划》

（19）《砀山县城乡供水一体化工程项目初步设计》；

（20）其他相关相关法律法规、行政文件、规划、技术标准。

2.2 总体要求与实施原则

2.2.1 总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水方针，学习贯彻习近平总书记在推进南水北调后续工程高质量发展座谈会上重要讲话精神，认真落实省委常委会关于尽快让皖北地区群众喝上更好水的要求，牢固树立以人民为中心的理念，推动党史学习教育“我为群众办实事”实践活动，结合引江济淮、淮水北调等区域引调水工程建设，加快推进皖北地区供水地下水源替换，促进区域城乡供水一体化，保障人民群众及早喝上更安全健康的饮用水，贯彻落实省委主要负责同志指示精神，进一步提升农村供水保障与服务水平，查短板，找问题，巩固前期建设成效，进一步规范农村供水，2025年底，基本实现全县农村24小时供水，实现县域供水工程统一监管和统一运营。

2.2.2 基本原则

一是坚持统一规划，分片推进。以县域为单元，统一规划、统筹建设、统一运营、统一服务，优化农村供水工程布局，按照“建大、并中、减小”原则和“四化同步”（城乡供水一体化、区域供水规模化、小型供水标准化、分散供水规范化）发展理念，进行统一规划；按照城乡供水统筹协调，深度融合发展和乡村振兴梯次推进步骤，依据村庄发展规划，统筹考虑城乡供水基础设施和农村人口变化等因素，对水源条件、供水规模等进行充分论证，分区域分类型推进工程建设。

二是坚持因地制宜、分类施策。根据不同地区的水资源条件、用水需求和经济发展水平，科学制定供水方案，合理选择供水模式和技术，优化水资源配置和调度。坚持系统治理、综合施策，树立系统观念，坚持综合治理，强化供水的全过程管理，从水源保障、水量调配、水质处理、供水服务等方面综合施策，推进供水工程更新改造和智能化升级，提高供水保障水平。

三是坚持县域统管，完善机制。健全完善县农村供水工程运行管理机构、运行管理办法和运行管理经费等长效运行管理体制机制，实行县域城乡供水统一监管、统一运营的模式，建立合理水价形成机制，突出节约用水，强化水源保护和水质保障，提升农村供水工程信息化管理水平。

四是改造为主，新建为辅。综合采取改造、配套、升级、联网、新建等措施，完善千人以上工程净化消毒设施设备，持续改善分散工程的供水条件，不断提升农村供水保障水平，实现各类供水工程24小时供水。在规划设计时，充分考虑利用既有水源工程、供水设施和输配水管网。在建设大中型水源与引调水工程时，要统筹考虑工程沿线周边农村饮用水需求和输水管道建设。

五是坚持政府主导，广泛参与。全面落实地方人民政府的主体责任、水行政主管等部门的行业监管责任、供水单位的运行管理责任，充分发挥乡村两级组织和农村居民作用，尊重群众意愿，坚持为民而建，发挥社会监督作用，及时处置群众诉求，保证问题动态清零，确保工程建得成、管得好、用得久。

坚持问题导向和目标导向相统一，聚焦解决农村供水问题，全面实现城乡供水一体化，加快建立健全从源头到龙头的供水保障体系，确保农村24小时供水安全。

2.3 总体目标

力争到2025年底，全面完成农村供水补短板工程以及农村供水工程规范化管理建设，实现农村自来水普及率达100%，农村集中供水率达100%，规模化供水工程受益人口达100%。2025年底实现农村24小时稳定供水、城乡供水一体化工程体系和管理体制。

2.4 实施期限

现状基准年：2023年。

实施期限：2025年。

3 工程任务

3.1 供水总体布局

3.1.1 供水方式

砀山县属淮北平原，地面广阔，地势平坦，地面高程40～54.0m，自西北向东南以1/4000～1/6000的坡降微倾，可以实现城乡供水一体化和区域供水规模化。

根据供水水源规划可知，淮水北调工程通过新建苏楼提水泵站和输水箱涵把地表水输水到废黄河上的林屯水库，本次规划从林屯水库取水。

本次规划结合地表水源条件，统筹县城、农村供水需求，合理建设万吨以上地表水厂，配套铺设配水干管至现有以地下水为水源的水厂，利用水厂已有清水池、供水泵房、配水管网实现供水入户。同时应优先充分利用城市供水设施，将供水管网由城市向镇村延伸，全面实现城乡供水一体化。

各乡镇现状水厂作为备用水源和加压泵站。

3.1.2 供水分区

由于砀山县整体地形平坦，适宜推进城乡供水一体化建设。县城陇海铁路以南地区由于地表水污染较为严重，没有合适的储存引调水的地方。根据引江济淮二期工程规划，讲引调水引入已经在建的林屯水库，所以地表水源只有废黄河上的林屯水库。

根据《砀山县城乡供水一体化规划》，规划把整个县域作为供水范围，新建一座砀山县地表水厂，来满足1193万km2整个县域的供水问题。供水范围涉及砀山县城及周寨镇、葛集镇、玄庙镇、砀城镇、赵屯镇、玄庙镇、官庄坝镇、曹庄镇、良犁镇、李庄镇、唐寨镇、经济开发区、高铁新区、关帝庙镇、赵屯镇、李庄镇、朱楼镇、程庄镇、唐寨镇、薛楼板材加工园。

具体的供水分区见图3.1-1。

[image: image11.png]Adobe Acrobat Professional - [123.pdf]

T THA) REE  WE D) FRC IRM BRA) HOW) =EHH
2 & HSE & O== Men | Tereeor - aminie - o REEA - Oue - fua- e
O Iron e - L 0P |- @ - v @y
g
51
© mEkE © MHER/EEKR
SRLE @y SO0
HkTE > WkTE
#0151000-50008
o i o MUTARKIR
SUTANTRE
. ®  MnmE
—  mHEATE
— ke [PE gkeE
N ETANTAS
bl 55 151
SXFHER
#5| AREH | 4EER agse
LR AR ER
1 | UE AT | 1937k’ | B, A, REH, K, RS, WIS, W, SIFRT
T AR XSS, 8, AR RE BN A, BRIDA

CEE ~AGR U

o
2304
20217715

=




图3.1-1  供水分区规划图

3.2 供水工程布局

本次实施方案依旧按照“十四五”规划供水分区进行工程布局，即将砀山县划分为1个供水分区，统一供水。

规划新建砀山县地表水厂，供水规模为20万m2/d，包括取水工程、输水工程、厂区工程和配水管网工程，同时满足砀山县城和农村居民的供水问题。

新建砀山县地表水厂的泵站和新建配水主干管，把处理好的自来水输送到原有2座城市水厂和26座农村水厂，将原水厂改造为加压泵站，再由原水厂和管网配水到砀山县域内的千家万户。

[image: image12.png]LB RR K TR

Bl RRHEOK TRARNER (Bl E20e55%)

I RPERTE

H e
& [eefenlmene] . [wwEe [ wean [ TAR [ AR | ke
& |k [KTRR] wTR | BATR | ATE | ATR

A |RAEEAR e Togl e Tok| & [ox] e [ox] o Jox

o |¥ R w [An|w (Ao & [An| % |An A
Fiol% | % % LIKAE IR R AR AR 5
bo.cadoo [0 | 100 [ 1 poreuq] 1 poa

il
® o RRERkD W RRR R

& & i TERARE
ot 0 R/BUTHTA

& © mumHTHIA-L UREKT S
THEKTR Al

o o BWMHTARATE ER 1 RVAHFARK

© L RWAMAARKIR LEEATE

@ ® BRNERE B2 RVEUAARK

© BUNER (REHAK TERAAE
HAFLRIAMER

— B
—  RAVRHRATE

RRUHUER
R





图3.2-1  砀山县农村供水工程布局图

3.3 具体工程措施

为了实现供水工程总目标，进一步提升砀山县农村供水保障水平，保障工程长效运行，切实解决农村居民用水问题，本次实施方案采取的解决措施为采取以下各种解决措施：

3.3.1 新建区域化规模水厂

根据《砀山县城乡供水一体化规划》，新建砀山县地表水厂，供水规模为20万m2/d，包括取水工程、输水工程、厂区工程和配水管网工程，同时满足砀山县城和农村居民的供水问题。

取水工程设计

本工程取水口设置林屯水库南侧，新建取水口、取水泵站1座，设计规模20万m3/d （校核规模25万m3/d）。取水泵站由箱式取水头部、自流引水管、取水泵房、应急投加间、变配电间组成。

箱式取水头部分 2 格，进水孔设置格栅。栅条间净距取 50mm。按照规范要求，淹没进水孔上缘在设计最低水位下的深度不小于 0.3m，本次设计取 0.5m，进水孔过栅流速为 0.2m/s。引水管采用 2 根自流管，伸入箱体内取水。

自流引水管选用 2 根 DN1500 钢管，长度约为 315m，正常工况：单根设计引水量 Q 正常=137500m3 /d=1.591m3 /s，能够满足设计要求。

新建取水泵房 1 座，考虑水厂自用水及漏损系数 1.10，泵站设计规模 25 万 m3 /d。取水泵房采用岸边式离心泵房，泵房为矩形，L×B=26.5m×25.8m，泵房布置格栅集水池、水泵间；地上部分建筑功能为设备检修操作层。取水泵房按远期规模共设置 5 台泵位，安装卧式中开离心泵 5 台，1 台单台流量Q=2292m3 /h，扬程 H=28m，配套电机功率 N=250kW；4 台，3 用 1 备，单台流量Q=3056m3 /h，扬程 H=28m，配套电机功率 N=355kW。 

[image: image13.png]e soazss
= Sanhe 17

| ey

RK3IKE

FIEHE BB
s

BE5

| _— ~
1o se27E201 g2 xe s

s [ [ = N e





图3.3-1  取水工程总体布局图

输水工程设计

为保证原水输水安全，设计采用双管输水，单管事故时能保证总输水流量的 70%输水能力。经计算，设计采用 2 根 DN1200 输水管道，管材为球墨铸铁管。

主要参数如下： 

管径及管材：DN1200×2 根（双管输水），球墨铸铁管 

输水距离：8500m 

正常工况：单根设计输水量 Q 正常=137500m3 /d=1.591m3 /s 

流速ν正常=1.41m/s，水力坡降 i=1.7‰，水头损失h 正常=18.46m 

事故工况（70%流量）：单根设计输水量 Q 事故=195200m3 /d=2.228m3 /s 

流速ν事故=1.97m/s，水力坡降 i=2.200‰，水头损失h 事故=36.2m

[image: image14.png]KRN

vz, oM





图3.3-1  原水输水管线布局图

净水工程设计

（1）厂址选择
水厂的建设规模为 20 万 m³/d，厂址选择在城北水厂旁边，新证用地 137.93 亩，满足水厂建设要求，同时可为远期发展预留条件。 
[image: image15.png]FREEEE-
137.93@

sunnRLERARLE




[image: image16.png]



图3.3-2  水厂征地范围图及厂区鸟瞰图
（2）净水工艺
针对原水水质特点，整个流程为达到水质处理目标，提高抗冲击负荷的突发污染，形成先进的多工艺多组合形式的多屏障安全水处理工艺。本工程采用“预臭氧+折板絮凝平流沉淀+V 型滤池+后臭氧接触池+下向流活性炭滤池+清水池”的净水工艺方案，如下所示： 

[image: image17.png]el

m__





图3.3-3  净水工艺流程图
（3）水处理构筑物
1）预臭氧接触池

设预臭氧接触池 2 座，规模为 20 万 m3 /d，每座分独立运行的 2 格。有效接触时间5min，臭氧投加量 0.5～1.5mg/L，接触池内有效水深约 6.1m。

预臭氧平面尺寸：L×B=19.0×9.50m。

2）折板絮凝平流沉淀池

折板絮凝平流沉淀池分成 2 座，每座规模 10 万 m3 /d。 

① 机械混合池 

每座折板絮凝沉淀池配 2 座机械搅拌池，每座单组絮凝段尺寸：L×B=2.7×2.4m 
② 折板絮凝池 

折板絮凝池单组设计规模 10 万 m3 /d，水厂自用水系数取 10%，共 2 座，单座分 2组独立运行。絮凝池分 3 段，絮凝池底部为积泥区，采用多重斗式排泥，设快开式排泥阀。 

絮凝时间：20.05min 
第一絮凝区反应速度：V 峰=0.30m/s，V 谷=0.090 m/s 
第二絮凝区反应速度：V 峰=0.20m/s，V 谷= 0.080 m/s 
第三絮凝区反应速度：V 峰=0.13m/s，V 谷= 0.065 m/s 
池深：5.45m 
有效水深：4.15m 
高度：5.25m 
单组絮凝段尺寸：L×B=16.95×29.30m 
③ 平流沉淀池 

平流沉淀池单组设计规模 10 万 m3 /d，水厂自用水系数取 10%。 

为减少风力影响，提高平流沉淀池效果，保证正常检修时能独立运行，沉淀池中间加一道隔墙，分为 2 组独立运行。
沉淀池设置一座刮泥机，沉淀池底部设置固定钢轨，可方便刮泥机及时、彻底地进行自动排泥。 

沉淀时间：T=2.55h 
水平流速：13.32mm/s 
有效水深：3.55m 
高度：4.95m 
絮凝沉淀池合建平面尺寸：L×B=110.8×28.7m
3）V 型砂滤池

本次设计滤池采用气水反冲洗 V 型滤池，设计规模 20 万 m3 /d，7 格单排布置，双排布置；反冲洗泵房与滤池合建。 

设计参数： 

正常滤速：7.50m/h 
强制滤速：8.43m/h 
工作周期：24h 
反冲采用先气冲洗、再气水同时冲洗，最后水冲洗： 

气冲洗时，气冲强度：55m3 /h.m2，历时 1.5min； 

气水同时反冲洗时，气冲强度 55m3 /h.m2，水冲强度 9m3 /h.m2，历时 5min； 

水冲洗时，水冲强度：17m3 /h.m2，历时 5min；

全过程伴有表面扫洗扫洗强度 2L/s.m2 
总计反冲洗时间为 12min 
单组滤池尺寸：L×B=13.90m×8.90m 
单格滤池尺寸：L×B=13.90m×3.50m 
滤池组数：7 组单排布置 

平面尺寸：L×B=68.35m×52.8m 
高度：滤池总高 10.80m
4）活性炭滤池

设计规模 20 万 m³/d，1 座滤池，单座共 12 格，双侧布置，每格滤池前设有进水堰板，配水总渠的水通过堰板的调节自由出流配水，使每格滤池的进水流量均匀一致。主要设计数据如下： 

单格平面尺寸：9.70m×17.0 
单格过滤面积：91m2 
滤池总平面尺寸（包括配水渠）：59.06m×48.2m 
滤速：8.05m/h，强制滤速 10.65m/h 
接触时间：12.6min 
活性炭：8~30 目破碎柱状炭，K <2.1，比表面积不小于 1000m/g，碘值不小于 950， 

亚甲基兰值不小于 180，机械强度 90％以上，再生能力不小于 85%，炭层厚度 2.10m。 

石英砂：有效粒径 0.6mm，K <1.30，砂层厚度 0.6m。 

承托层：砾石粒径 2.0~4.0mm，厚度 0.10m。 

滤料上水深：2.45m 
设计过滤周期：5～7d
5）清水池

本次清水池按供水规模 20%考虑，单座容积为 20000m3，调蓄比例 20%。池内设导流墙，以防止池内出现死角，保证氯与水的接触时间不小于 30min。导流墙底部每隔200mm 设 200×200mm 的过水方孔，使清洗时排水方便。清水池设检修孔，以便检修、清洗及放空时方便放置潜污泵。池顶设通风孔，通气管伸出的高度高低错落，便于空气流通。池底排水破 i＝0.005，坡向集水坑。 

池深：5.20m 
有效水深：4.20m 
平面尺寸：L×B=90.8m×56.8m
6）吸水井及二级泵房、总配电间

① 吸水井 

为满足二级泵房水泵吸水要求，吸水井按照远期规模土建一次性建设，并分成 2 格，立运行，中间设置长杆闸阀分割开。 

平面尺寸：L×B=39.0×6.0m 
深度：7.70m 
有效水深：6.90m
② 二级泵房 

二级泵房 1 座，向城乡配水管网加压供水，土建按 20 万 m3 /d 规模设计，时变化系数 Kh=1.3。泵房采用半地下式，配套设置真空引水系统。泵房共设置 7 台泵位，近期安装 6 台水泵，计 5 用 1 备，选用卧式离心泵，离心泵参数如下： 

全部变频，单台流量Q=2500m3 /h，扬程H=45m，电机功率N=450kW，水泵效率≥84%，NPSHr≤4.5m； 

平面尺寸：L×B=46.90×12.00m 
高度：地上部分 10.50m，地下部分 4.80m 
③ 总配电间 

配电间与二级泵房合建，配电间含高低压配电室、变压器室等。

[image: image18.png]



图3.3-4  厂区整体布置图
配水管网工程设计

分析各用水范围内的地势情况，拟建水厂地面高程约为 43m，供水水压 40m，本次设计供水范围内，13 个乡镇的地势高程总体来讲相差不大，呈现出西北高，东南低的现状地势。其中玄庙镇地势最高，最高处现状地势可达 52m，朱楼镇现状地势最低，最低处现状地势为 40m，现状地势相差十余米。

砀山县城由地表水厂直供，城北水厂及城南第一水厂作为备用水源。在现状旭日路DN800~DN600 干管的基础上，增加南北向东、中、西三条供水干管。分别是东线沿顺堤河布置，管径 DN600，接 G310，砀郡路及道北东路现状给水管。中线沿现状芒砀路由北 G310 至南万达广场新增一根 DN500 供水干管，解决现状县城中心用水缺口。西线沿现状 G310 至 S401 布置 DN800~DN600 干管，连通现状人民西路、道北西路及良梨路给水管。 

县城周边的直供区域由供水干管直接供水，主要范围为现状西南门水厂、玄庙南水厂、官庄坝孙楼水厂的供水范围。

配水干管沿顺堤河西北方向布置，管径 DN800~DN600，供水范围为陇海铁路以北的赵屯西镇、曹庄镇、官庄坝镇、玄庙镇及砀城镇北郊村，供水规模约为 3.0 万 m3 /d。 

配水干管沿顺堤河供水至官庄坝镇北水厂，沿线在砀山县殡仪馆分支供水至玄庙南水厂，管径 DN400；在冯窑村分支供水至玄庙镇北水厂，管径 DN400；在岳堤口分支供水至官庄坝镇孙楼水，管径 DN300；在管堤口分别沿西洪河、大沙河分支供水至曹庄镇中心水厂及赵屯镇西水厂，管径 DN600~DN400。其中玄庙南水厂及官庄坝孙楼水厂为水压直供范围。该部分管线已在施工中，目前完成管网铺设约 20km。

配水干管沿 G310 及 S401 布置，管径 DN800~DN600。该路线与县城西向配水干管一致，共用一条管线，因此西南线既向县城供水，也向乡镇农村供水。范围为县城西部、赵屯镇陇海铁路以南、关帝庙镇，供水规模约为 4.2 万 m3 /d，其中供往乡镇农村区域水量约为 1.2 万 m3 /d。薛楼板材加工园 5400m3 /d 的供水量由东部供水区的干管供应。 

配水干管沿 G310 向西在吕林村附近改为向正南下穿陇海铁路至站前村，再沿西南横穿郑徐高铁至大沙河，后沿大沙河向西南、东南分别输至杜田庄水厂和关帝庙镇水厂供水，管径 DN300-DN500。干管沿线分别在陇海铁路北侧分支供水至赵屯镇张新庄水厂，在站前村分支为城南第一水厂补水。 

东侧干管沿利民河向南输至大汤沟，一根沿大汤沟向西输至便民水厂，管径 DN400，另一根继续沿利民水厂向南利民社区委员会，向西拐至利民水厂，管径 DN300。

配水干管 DN600 与输水管线路一致，由南至北过废黄河后，供应葛集镇及周寨镇，供水规模为 1.8 万 m3 /d。配水管分别输送至周寨镇南水厂、周寨周平庄水厂、葛集西水厂。其中葛集西水厂扩建，将直接覆盖葛集东水厂的现状供水范围。 

北部配水干管先原水管道输水线路沿东北穿过废黄河后，分为东北两向，一支沿南北沟向北至复兴河，向西北、沿农田穿越张小洼、田黄庄、前干楼、小李庄等村庄，沿途供水至周寨镇南水厂和周平庄水厂，再沿苗城河向西铺设至刘暗楼水厂，供水主干管径 DN300-DN500；另一支沿废黄河向东为葛集镇西水厂供水，再沿葛集西水厂向东铺设至葛集镇东水厂，管径 DN300-DN500配水干管 DN1000 沿顺堤河东南方向布置，分出东线 DN800 干管后变径为 DN800南线干管沿顺堤河一直往南过陇海铁路后沿利民河布置。 

东线配水干管 DN800 从顺堤河南线主干管中接出，穿 G310 及高速公路后，平行于X004，在 X004 北边果园布置，供应砀城镇东边农村、李庄镇铁路以北、良梨镇及唐寨镇，供水规模为 2.6 万 m3 /d。配水管分别输送至西南门水厂供水范围、李庄北水厂、良梨水厂及唐寨北水厂。其中唐寨北水厂扩建，将覆盖掉唐寨南水厂的现状供水范围，整个唐寨镇由唐寨北一个水厂加压后供水。 

南线配水干管 DN800 供应李庄镇铁路以南、朱楼镇、薛楼板材加工园及程庄镇，供水规模为 2.3 万 m3 /d。配水管分别输送至李庄南水厂、关帝庙便民水厂及利民水厂、朱楼镇梁寨水厂及陈寨水厂、程庄水厂。

[image: image19.png]



图3.3-5  配水管网总布置图
3.3.2 原水厂标准化改造

根据规划，本次实施方案砀山城乡供水一体化工程系统方案为新建地表水厂，输水至各乡镇自来水厂，部分水压充足的可划为直供区，大部分乡镇水厂需改造为加压泵站，故原水厂作为加压标准，需进行标准化改造。
砀山县城乡供水一体化工程原乡镇规模水厂改造项目，主要建设内容：新建清水池及加压泵房，新建清水池扩容，新建加压泵房（涉及5座水厂）；新增加压泵站供水规模，加压泵房设备采用无负压成套设备，现状泵房改造（涉及10座水厂）；对现状泵房进行设备改造，换泵扩容，改造内容含水泵及前后阀门等附件；消毒间改造，所有规模水厂消毒间改造，消毒设备改成成品次酸钠投加（涉及9座水厂）。具体情况见下表3.3.1。
表3.3.1  原规模水厂改造情况表
	序号
	加压泵站
	现状规模m3/d
	设计规模m3/d
	改造内容
	备注

	
	玄庙北加压泵站
	3600
	6900
	1.新建土建加压泵房；2.消毒间改造；
	新增规模

	
	周平庄加压泵站
	3650
	5700
	1.新建土建加压泵房；2.消毒间改造；
	新增规模

	
	葛集西加压站
	2300
	8100
	1.新建清水池及加压泵房；2.消毒间改造；
	新增规模

	
	唐寨北加压站
	2600
	9600
	1.新建清水池及加压泵房；2.消毒间改造；
	新增规模

	
	程庄加压站
	3800
	7800
	1.新建土建加压泵房；2.消毒间改造；
	新增规模

	
	曹庄加压站
	2100
	5100
	1.新建土建加压泵房；2.消毒间改造；
	新增规模

	
	良梨加压站
	3000
	7800
	1.新建土建加压泵房；2.消毒间改造；3.改造现状清水池
	新增规模

	
	李庄南加压站
	2200
	4300
	1.新建清水池；2.消毒间改造；3.改造现状泵房
	换泵增容

	
	玄庙南加压站
	1500
	4700
	1.改造现状加压泵房；2.消毒间改造；
	换泵增容

	
	李庄北加压站
	1100
	2800
	1.改造现状加压泵房；2.消毒间改造；
	换泵增容

	
	关帝庙加压站
	2700
	4400
	1.改造现状加压泵房；2.消毒间改造；
	换泵增容

	
	官庄坝北加压站
	1900
	4300
	1.改造现状加压泵房；2.消毒间改造；
	换泵增容

	
	赵屯西加压站
	2200
	3900
	1.改造现状加压泵房；2.消毒间改造；
	换泵增容

	
	陈寨加压站
	1800
	3400
	1.改造现状加压泵房；2.消毒间改造；
	换泵增容

	
	官庄坝孙楼加压站
	1300
	2300
	1.改造现状加压泵房；2.消毒间改造；
	换泵增容

	
	周寨南加压站
	1700
	3800
	1.改造现状加压泵房；2.消毒间改造；
	换泵增容

	
	利民加压站
	1500
	3300
	1.改造现状加压泵房；2.消毒间改造；
	换泵增容

	
	杜田庄加压站
	2000
	2500
	1.消毒间改造；
	

	
	便民加压站
	1600
	2100
	1.消毒间改造；
	

	
	梁寨加压站
	1500
	2400
	1.消毒间改造；
	

	
	葛集镇东加压站
	2550
	2550
	1.消毒间改造
	

	
	西南门加压站
	2700
	2700
	1.消毒间改造
	

	
	唐寨南加压站
	2100
	2100
	1.消毒间改造；
	

	
	赵屯张新庄加压站
	1000
	1200
	1.消毒间改造；
	

	
	玄庙张王庄加压站
	720
	720
	1.消毒间改造；
	

	
	周寨刘暗楼加压站
	850
	850
	1.消毒间改造；
	


3.4分年度建设计划

按照工程规模、轻重缓急和投资可能，提出分期实施方案如下：

2023年主要实施内容为：

新建砀山县地表水厂取水工程、厂区工程、8.5×2公里的输水管网及150公里的配水管网、实施供水标准化管理建设9座水厂。

2024年主要实施内容为：

新建150公里的配水管网，实施原18座水厂的改造及供水标准化管理建设9座水厂，实施赵屯镇吕集蒋庄村24小时供水。
2025年主要实施内容为：

水厂相关设备和附属构筑物的建设、实施原8座水厂的改造及供水标准化管理建设8座水厂，实施薛楼板材加工园利民社区汪庙村24小时供水。
4 投资估算和资金筹措
4.1 估算依据

1、水利部水总[2002]116号文颁发的《水利工程设计概（估）算编制规定》（以下简称《116号文》）及配套定额。

2、水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知办财务函[2019]448号文。

3、安徽省水利厅皖水建函[2008]139号文颁发的安徽省水利水电工程配套定额。

4、安徽省水利厅皖水建函[2018]258号文颁发的安徽省水利水电工程设计概（估）算编制规定。

5、建筑工程定额主要采用2002年水利部水总〔2002〕116号文颁发的《水利建筑工程概算定额》，水利部水总〔2005〕389号文颁发的《水利工程概预算补充定额》，缺项子目采用2008年安徽省颁布的《安徽省水利水电建筑工程概算补充定额》、2005年版(建筑、市政)消耗量定额。

6、安装工程定额主要采用水利部水建管〔1999〕523号文颁发的《水利水电设备安装工程概算定额》，缺项子目采用水建〔1993〕63号文颁发的《水利水电设备安装工程概算定额》（中小型），并按水利部水利建设经济定额站水定〔2003〕1号文予以调整，安徽省建设厅颁发的2005年版(安装工程)市政消耗量定额。

7、施工机械台时费定额采用2002年水利部颁发的《水利工程施工机械台时费定额》及安徽省建设厅定额配套的台班费定额。

8、国家、省、地方其他有关规定和标准，以及设计图纸及工程量等。

9、材料价格采用宿州市定额站颁发的《宿州市工程造价》2023年7月份发布的价格信息。

10、管材及设备价格：设备根据厂方报价及近期招投标合同价格综合确定，供水管材，水表、阀门及管件等价格依据省农饮总站指导价计算，设备价格主要向生产厂家询价。

11、《关于水土保持补偿费收费标准（试行）的通知》（发改价格[2014]886号）。

4.2 编制方法

根据本次规划确定的管道的长度、平均埋深、结构形式等，按相关标准，并参考类似工程技术经济资料、本地区近期类似工程情况及当前市场价格因素，采用综合单价进行工程投资估算。 

综合单价包含建安工程费、工程建设其它费用、预备费等工程费用。工程建设其它费用包含征地拆迁费、场地准备及临时设施费、建设单位管理费、联合试运转费、办公及生活家具购置费、生产职工培训费、设计工程前期费、工程勘察设计费、施工图审查费、建设监理费、招标代理服务费、环评费等。 

相关工程二类费用按国家标准计算。工程预备费只计基本预备费，费率按 10%计，不计涨价预备费。

4.3 投资估算

工程内容：2023年主要实施内容为：新建砀山县地表水厂取水工程、厂区工程、8.5×2公里的输水管网及150公里的配水管网、实施供水标准化管理建设9座水厂。2024年主要实施内容为：新建150公里的配水管网，实施原18座水厂的改造及供水标准化管理建设9座水厂，实施赵屯镇吕集蒋庄村24小时供水。2025年主要实施内容为：水厂相关设备和附属构筑物的建设、实施原8座水厂的改造及供水标准化管理建设8座水厂，实施薛楼板材加工园利民社区汪庙村24小时供水。
工程投资：本项目工程建设投资额为139615.7万元，其中新建砀山县地表水厂工程（包括取水工程、输水工程、厂区净水工程及配套设施、配水管网工程）139407.7万元；现有农村水厂标准化提升改造投资208万元。分年度投资计划：2023年工程建设投资59072.0万元；2024年工程建设投资40072.0万元；2025年工程建设投资40471.7万元。具体投资详见附表7。

4.4 资金筹措

农村居民供水保障项目为民生工程，投资量大，涉及面广，回收期长，收益较低，需要各级政府和受益群众共同投资参与建设。农村供水工程建设与改造资金以各级地方财政为主负责落实，积极争取中央财政给与适当补助和支持。对规模化供水工程建设，引入市场机制，多渠道筹集资金，地方财政积极筹措项目建设资金。

本实施方案工程总投资13.96亿，通过积极争取省级以上投资资金、银行贷款、债券发行、中期票据等项目融资方式解决。
5 运行管理
5.1 管护主体

农村供水涉及到广大人民群众的身体健康和饮水安全，是重大民生工程和公共基础设施。农村供水实行政府负责、部门监管、供水单位具体管理运行的管理体制。将进一步落实完善这一管理机制，加强供水工程的运行管理，强化相关政府部门的监管。 

目前，砀山县源泉农村供水有限公司对全县农村规模供水工程进行统一管理，重点加强对各供水工程日常管理和监督，确保供水工程正常运行和设施安全。每处规模水厂厂区设置有现场负责人负责协调安排水厂日常工作，下设置八个岗位负责水厂各项事务。各个岗位间分工不分家，共同完成水厂的工作。

等新建砀山县地表水厂通水后，砀山县成立砀山县城乡供水一体化有限公司，由城乡供水一体化有限公司统一负责砀山县地表水厂的运行和管理工作，抽取地下水的原水厂仍由砀山县源泉农村供水有限公司管理；到2025年底，砀山县城乡供水一体化工程全部完工，砀山县的城乡供水全部由供给，原农村规模化水厂的水井作为备用水源，清水池和供水泵站作为地表水厂的加压泵站，砀山县城乡供水一体化有限公司统一负责砀山县地表水厂的运行和管理工作，真正做到“同水源、同管网、同水质、同服务”的城乡供水工程体系和管理体制。

1. 落实政府主体责任 

根据《省政府办公厅关于加强农村饮水安全工程长效管理机制建设的指导意见》（皖政办秘〔2019〕37 号），砀山县人民政府是农村饮水安全的责任主体，对农村饮水安全保障工作负总责。应建立各级责任制度，明确相关政府部门职责，建立完善制度体系，出台行政管理、行业监管、市场管理、运行管理、服务标准等一系列制度办法，构建城乡供水一体化体制机制。 

2. 落实部门监管责任 

砀山县水利局作为部门主管单位，应按照《省政府办公厅关于加强农村饮水安全工程长效管理机制建设的指导意见》等规定，落实好主管部门职责，加强农村供水业务监督指导，加强农村饮水工程运行管理机构服务能力建设，压实农村饮水工程运行管理机构具体责任。砀山县财政局落实好农村供水运行维护补助、卫生监督和水质监测等经费，并加强资金监管。砀山县卫健委加强卫生监督和水质监管。砀山县生态环境分局加强水源保护。自然资源、税务、价格、电力等有关部门落实好相应政策。

3. 强化农村供水工程管理单位责任

砀山县源泉农村供水有限公司是农村供水工程运行管理的责任主体，做好水厂运行、水质检测、水源巡查、供水设施检修和维护等，负责向用户提供符合水质、水量要求的供水服务，保障正常供水；建立运行服务信息公开制度，公开水质、水价、水费收支等情况，接受公众监督；建立投诉、查询和投诉处理机制，及时答复、处理用户反映的供水问题。

5.2 水价水费和财政补贴

农村饮水工程提供的是一种特殊商品，面对的是一个特殊的消费市场，一个特殊的消费群体，追求的主要是社会效益。要使工程走向良性循环的轨道，合理的水费计收制度又将是工程良性运行的保证。

供水工程水费实行有偿供水，计量收费，按照“补偿成本、合理收益、优质优价、公平负担”的原则，合理确定供水价格，并根据供水成本、费用及市场供求变化情况适时调整。水价由县物价部门会同水行政主管部门制定，实行政府定价或政府指导价。由于政策因素的影响，实际供水价格达不到成本水价时，可通过申请财政补贴、受益户续筹等办法解决。供水单位要规范水费计收和使用的管理，执行国家的财务会计制度，建立健全内部财务管理制度。明确水费开支范围和审批权限，建立严格的工程折旧费、维修养护费、承包费管理及使用制度，保证资金安全和专款专用，同时实行公示制度，定期对水价、水量、水费收支以及工程折旧费的管理和使用情况进行公示，接受县级有关部门、用水户和社会监督。现状农村供水采用两部制供水机制，考虑到后期城乡一体化供水的制水成本的提高，在现行水价的基础上逐步逐年结合用户满意度，实行市场调价机制，充分吸收民意，对水价进行征求意见，不足部分采用财政补贴等方式进，确保农村供水长效、安全、高效化运行。

 根据水利部、财政部联合印发的《关于做好中央财政补助农村饮水工程维修养护经费安排使用的指导意见》（水财务〔2019〕157号）中“通过合理水价、提高水费收缴率和必要的各级地方财政补贴等，保障农村饮水工程运行管理经费”的要求，以及水利部《关于加快推进农村供水工程水费收缴工作的通知》（办农水〔2019〕210号）的要求全面推行按供水成本收费，建立财政资金补助与激励机制。对水费收入不能覆盖供水成本的工程，对水费收入不能弥补建设和运营成本的，由县人民政府根据项目运营实际情况，予以合理补贴，补贴费用纳入本级财政预算。

供水单位在成本核算年度财政预算前，预测核算年度的供水成本、售水收入、差额补贴额度等，提交水行政主管部门审核。财政部门按照部门预算编制要求和程序，将水价补贴预算列入本级年度财政预算，报经同级人大审查批准后20日内，向水行政主管部门下达预算。供水单位应在成本核算年度次年初向水行政主管部门申请水价补贴结算，并按照成本核算要求及时提交上年的年度财务审计报告、年度财务综合报表、运营生产报表以及其他和成本核算有关的必要资料。

5.3 标准化管理和运维

逐步对县域26座农饮水厂进行收储，建立社会化专业公司进行统一管理。落实工程管理管护主体，建立合理水价形成和水费收缴机制，实行两部制水价，开展智能化收费系统。推进农村供水工程标准化管理，2025年底前农村供水工程全面实现标准化管理和运维。

1、标准化管理任务

（一）制定标准化管理方案。县水利局统筹负责，加强顶层设计，以县域为单元，以农村集中供水工程为对象，制定农村供水工程标准化管理实施方案，明确目标任务、工作要求、实施计划和保障措施等内容，分区分类推进农村供水工程标准化管理。

（二）完善标准化管理制度。结合本地实际，根据不同水源类型、工程规模等，分类制定适合本地区的管理制度，全面推进农村供水工程标准化管理。

（三）推进标准化管理实施。按照农村供水工程不同规模、数量和区域分布状况，坚持问题导向和需求牵引，结合当地农村供水工程运行管理实际，分类有序推进农村供水工程标准化管理，确保如期完成目标任务。

（四）做好标准化管理评价。依据水利部制定的农村供水工程标准化管理评价办法和评价标准，县水利局开展标准化评价工作。评价结果达到标准的，由省水利厅认定为省级农村供水标准化管理工程。通过省级评价且满足水利部评价条件的，可申报水利部评价。通过水利部评价的，认定为水利部农村供水标准化管理工程。

2、专业运维

根据水利部颁发的《小型农村水利工程管理体制改革实施意见》和《关于加强村镇供水工程管理的意见》以及《安徽省农村饮水工程运行管理暂行办法》的要求，成立砀山县农村饮水安全管理总站，主要有以下职责：

负责全市农村饮水安全工程的规划、建设和运行管理工作，指导全市农村供水工程节约用水工作，负责工程建设管理和运行管理，建立健全农村供水的各项规章制度。

协调落实国家对饮水安全工程的惠农政策，完善农村供水站运行管理制度。

编制年度饮水安全项目建设计划并组织实施。

贯彻推广农村安全饮水的政策法规，依法保护农村饮水安全工程和水源地保护工程，协调解决供水管理中的水事民事纠纷，保障安全供水，良性运行。

负责全市农村饮水安全管理人员的业务培训工作，监督指导农村供水站（所）的技术服务工作。

充分利用现状主体管理单位，建立砀山县城乡供水一体化有限公司，强化专业技术人才支撑，采用专业运维模式，并做好如下工作：

（1）建立科学长效的运营管理体系

推进农村供水工程规范化管理。供水单位应建立健全生产运行、水质检测、计量收费等制度并严格执行。加强净水和消毒设施管理，强化水质检测，依法办理取水许可证和卫生许可证，建立用水户台账。制定供水应急预案，建立维修抢险队伍。

强化农村供水设施保护。供水管网及附属设施附近应设置明显保护标志。进村管网、村级管网及附属设施保护责任主体为供水单位，入户设施保护责任主体为用水户。受益村委会应当配合供水单位做好本村的饮水安全工程管理工作，发现任何单位或个人从事影响供水设施运行安全的活动，应当及时向供水单位报告并配合做好证据固定和采集工作。

（2）建立完善的项目管理制度

在农村饮水安全工程管理中，结合相关实施细则和指导内容，各部门、各岗位要明确职责，严格保护水资源，加强质量检查，改善日常维修，明确职责，从而保障农村饮水安全工程的效益。解决农村饮水安全问题，保障广大农村群众的饮水安全，必须高度重视饮水工程的建设和运行，关注当前农村饮水安全工程管理中存在的问题，积极争取资金和技术，投入强有力的人才，协调各部门加强监督，最大限度地维护饮用水工程运行的安全稳定，从而保证群众的饮用水安全。

（3）建立健全服务保障体系

完善农村饮水安全工程维修养护经费保障制度。县政府负责落实农村饮水安全工程维修养护经费，用于因执行水价低于成本水价导致的政策性亏损、大修、水费收入难以保障运行等情况补助。运行管理不规范、水费收缴率低的供水单位，应核减补助。构建现代化供水管理与服务系统。强化农村饮水关键岗位人员技术培训，鼓励构建网站、手机APP等新型供水服务平台。

（4）全面提升员工水平和素质

提高员工水平的前提是加强岗位设置和人员管理，结合当地人才需求和职位要求，定员定岗，并结合岗位设置和人员配备的要求招聘专业人才。此外，员工上岗后，要不断完善后续在职培训，确保员工的专业素质和专业能力进一步提升，能有效解决项目运行过程中的各种问题。总之，农村饮水安全工程的管理和保护必须有专人负责，这样才能有效提高农村饮水安全工程的运行。

5.4 其他制度

（1）建立维修养护资金保障机制

维修养护基金来源主要为县级财政补贴和从水费中提留或按用水量核定提取，县级财政补贴资金称为县级维修养护基金。农村饮水安全工程建后维修管护费用原则上应以县级维修养护基金为主，以各供水管理单位自行筹措为辅。县水利部门要会同有关部门，做好农村饮水安全工程维修养护基金筹集、使用等工作，县财政部门及时落实县级资金，并监督资金安全使用。

县级维修养护基金由县水利部门设专户管理，县财政部门监管，遵循“分级负责、辅助使用”的原则。使用县级维修养护基金的工程项目由县水利部门组织实施。水费中提留或按用水量核定提取的维修养护基金由供水工程管理单位设立专户管理，遵循“取之于工程、用之于工程”的原则。使用水费中提留或按用水量核定提取的维修养护基金的工程项目由供水工程管理单位负责实施，县水利部门验收。

（2）加强监督，落实责任

经营管理规程的实施，要联系县、乡、村三级联动监督，确保权责利益统一，不断完善管理体制和监督机制。利用县级政府提供的资金，加强后续维护工作，积极鼓励当地农民参与其中，形成合力，共同维护和管理安全饮水工程，在—定程度上避免各种偷水现象，落实“三责三制”的目标和效果。

（3）注意水资源的保护

砀山县人民政府应当制定和完善集中饮用水源保护实施方案，结合当地实际情况，首先对农村饮用水源地进行调查评价，然后交由当地环境部门进行具体研讨。同时，要有卫生部门和水利部门的参与。县资源局和管理中心应加强日常检查工作，进行各类水污染事故的有效预防，并能在事故发生时第一时间做好应急处理准备，从而确保农村水资源的安全。

6 保障措施
6.1 强化组织领导，落实相关责任

城乡供水工程建设涉及面广，时间长、任务重，是一个庞大的系统工程。城乡供水工程能否顺利实施，直接关系到农村群众的切身利益，关系到党和政府的形象。

县政府与各乡镇、部门签定了“砀山县城乡供水安全工程目标管理责任书”，明确了参建单位的目标和责任，实行责任追究制。县人民政府统一思想认识，切实加强保障城乡供水安全工作的领导，组织水利、发展改革、财政、卫生健康、生态环境、住房城乡建设等有关部门密切配合，形成工作合力，稳步推进“一个体系、三个机制建设，共同做好城乡供水安全工作。

（1）明确政府主体责任。根据城乡供水安全保障地方行政首长负责制的要求，城乡供水安全实行“县负总责、乡镇抓落实”的工作机制。各乡镇、经开区要成立城乡供水安全工程领导组，统筹负责城乡供水安全的组织领导，制定监督、考核办法并组织实施，明确职责分工。乡镇政府要落实工程属地政府主体责任，配合相关部门做好城乡供水安全工程的组织、协调和监管，监督管理辖区供水管理单位规范运行、供水设施维护等。村级配合做好村内供水设施维护、水费收缴等工作。

（2）落实管理部门责任。县水行政主管部门负责城乡供水安全工程建设行业管理和业务指导。财政部门负责落实城乡供水安全工程运行维护补助、卫生监督和水质监测等经费，县财政设立农饮工程日常运行管护补助资金，加强资金监管工作。卫健部门负责农村水厂卫生监督和水质监管，建立城乡供水水质卫生监测网络。生态环境部门负责饮用水水源保护区（保护范围）划定及保护、设立水源地保护标志、开展水源水质监测，开展水源环境风险排查整治。价格主管部门负责农村供水水价、接水入水费用核定和监管。自然资源部门负责落实城乡供水安全工程用地政策。税务部门负责落实城乡供水安全相关税收优惠政策。电力企业负责落实城乡供水安全用电优惠政策。其他部门密切配合，各负其责。

（3）压实工程管理机构责任。加强县级城乡供水工程运行管理机构服务能力建设。城乡供水工程运行管理机构要建立健全安全运行管理制度，组织制定农村供水应急预案，开展城乡供水安全工程技术服务、业务培训，对农村供水工程运行和国有资产进行监管，承担城乡供水安全工程水质抽检、巡检，协助做好供水设施维护，处理用水群众有关投诉等。

（4）强化工程运行管理责任。供水管理单位是农村供水工程运行管理的责任主体，要配备相应人员，做好水源巡查、水质检测、供水设施检修和维护等；要建立运行服务信息公开制度，公开水质、水价、水费收支等情况，建立投诉、查询和投诉处理机制，及时答复、处理用户反映的供水问题。

（5）建立管理责任台账制度。每个农村集中供水工程均要建立管理台帐，明确行政责任人、技术责任人和管理责任人，以适当方式公开责任人以及管理单位、供水服务电话等。跨乡（镇）的农村供水工程一般由县（市）政府领导作为行政责任人，跨行政村的一般由乡（镇）政府领导作为行政责任人，单村供水的一般由村委会负责人作为行政责任人。技术责任人由城乡供水工程运行管理机构相关人员担任。管理责任人由供水管理单位负责人担任。

6.2 坚持公益属性，多方筹措资金

城乡供水安全工程建设事关砀山县几十万居民基本生存条件，是公益性基础设施，所需投资多，充分发挥财政投入在城乡供水安全工程建设中的主渠道作用，按照城乡统筹的科学发展观要求，各级人民政府要多方位筹措工程建设资金，加大财政资金投入力度，要引入市场机制，吸纳社会资金，建立多元化的投入机制，保证项目的顺利实施。

根据《安徽省城乡供水工程运行管理暂行办法》有关规定，结合近几年实施城乡供水安全工程实际情况，城乡供水安全工程建设资金筹集方式为：以国家城乡供水安全投资（包括省及以下各级财政投资）为主，积极争取其他部门投资，合理引导社会资金和群众筹集资金，共同解决农饮主体工程配套资金问题。受益农户不再承担主体工程配套资金，仅承担入户材料（入户水表以下部分材料）等费用。

6.3 规范工程建设，严把质量关口

加强监管，严把质量关。为确保城乡供水工程的质量严把以下“五关”：

（1）严把项目设计关。注重前期工作，在充分调查、广泛征求民意的基础上，强化项目建设的技术论证，搞好工程规划和设计。

（2）严把建设程序关。项目实施中，坚持经县财政评审，县公共资源交易中心组织招标后开始实施。同时严格项目“四制”，即法人责任制、招标投标制、项目监理制、合同管理制。

（3）严把质量监督关。对重要部位和隐蔽工程定期检查监督，加强水厂建设质量，择优选用合格、达标的供水管材和设备，管道坚持埋于地下，避免管道遭日晒、霜冻侵害老化。

（4）严把工程验收关。工程实体完工经半个月试运行，且经卫生部门水质检测合格后，由项目业主组织质监、监理、施工企业进行项目初验，合格后再由水利、财政、发改、卫生等部门组织县级验收。

（5）严把资金拨付关。严格执行《农村人饮项目财务管理制度》，做到三专一单列（即专户储存、专人管理、专帐核算、年度预算单列），对验收不合格的工程坚决不予资金拨付，对验收合格的工程在用水户签字或盖章后，进行全额拨付资金。

6.4 加强运行管护，健全机制体制

农村安全饮水工程“三分建七分管”，为保证饮水工程能够长期发挥作用，持久发挥效益，坚持建管并重，采取建设与管理同步，通过健全、完善农村安全饮水管理机制，实现管理规范化、作用发挥正常化。把维修养护和工程建设摆在同等重要位置，列入规划维修养护内容和目标，增加养护资金投入力度，确保城乡供水安全工程建得成、用得起、长受益。

强化考核监督。城乡供水安全工作实行政府目标管理绩效考核，对重视不到位、责任不落实、措施不得力的进行约谈，造成严重后果的，依法依规进行问责。加强对水质、水价、供水服务等监督、管理，发现问题，及时整改。通过各种渠道和形式，加强对“农饮工程”的宣传，引导全社会重视城乡供水安全，加强供水设施保护，增强用水缴费和节约用水意识，提升供水单位服务意识，为建立健全长效管理机制营造良好的社会氛围。

在管理机制完善上，按照“供水设施产权明晰、管理主体责任明确、用户水价户户明白”的原则，一是由县级管理公司统一对全县农村安全饮水设施工程进行产权管理，重点加强对各工程日常管理和监督，确保工程正常运行和设施安全；二是按照每个工程至少一个管护员的要求，选定责任心较强、居住就近的农户兼任饮水工程管理员，做好日常管理、管护维修、水费收缴等具体工作。坚持“以水养水”，日常维护费用及管护员酬劳从收缴水费中解决；三是加强对安全饮水工程管护员的日常管理，定期召开各管护员专题会议，听取各工程运行情况汇报，分析存在的问题和困难，对影响运行的维修等问题，进行现场研判，明确具体的解决办法和责任主体，对需要大修等突出问题，由县级供水公司向政府汇报解决。四是注重管护制度建设，出台《农村安全饮水工程管理办法》、《农村安全饮水工程突发事件应急预案》等规章制度，在制度上保障到位。

7 附表、附图
7.1 附表

1. 砀山县农村供水工程现状汇总表

2. 砀山县农村集中供水工程不能24小时供水情况明细表

3. 砀山县农村分散供水工程不能24小时供水情况明细表

4. 砀山县农村供水分年目标任务及工程布局统计表

5. 砀山县农村供水保障提升集中供水工程布局明细表（2025年底）

6. 砀山县农村供水保障提升工程（2023-2025年）建设内容统计表

7. 县级农村供水保障提升（2023-2025年）工程建设估算投资统计表

7.2 附图

1. 砀山县农村供水工程现状图

2. 砀山县农村供水工程布局图

